# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 |  | 0623.014.338.01 | Lukovany | 08904 | 583324 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 521 | 609 | 609 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Lukovany  se nachází  asi 7 km západně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  390 – 430 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- „Lukovany – Územní plán sídelního útvaru - návrh“, vypracoval THEODAT Brno v roce 1998

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 470 | 374 | 374 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 13.2 | 12 | 13.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 12 | 11 | 12.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12 | 10.1 | 11.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 74 | 82 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 70 | 81 | 89 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 77 | 88 | 96 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 36.1 | 32.8 | 36 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 50.5 | 45.9 | 50.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lukovany má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Rosice.

Obec je zásobovaná pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s. s akumulací 190 m3 . Ze systému skup. vodovodu je voda přiváděna do vodojemu Sička 800 m3 s max. hladinou 421,80 m n.m., odkud je přívodním řadem DN 150 a dále čerpací stanicí  Lukovany voda dodávaná do vodojemu Lukovany 300 m3 s max. hladinou 457,50 m n.m., odkud je zásobovacím řadem DN 100 gravitačně zásobeno horní tlakové pásmo.

- dolní TP : zásobuje nejníže položenou část obce s hranicí asi 400 m n.m. Je zásobené přes redukční ventil umístěný na rozvodné síti.

- horní TP : zásobuje převážnou část obce z  vodojemu Lukovany

Rozvodná síť je z r. 2002.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Lukovany vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to :

- JÚ Březová – studna

- JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 17 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2002 – 2005 realizace 53 ks vodovodních přípojek

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 319 | 319 | 317 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 39.52 | 39.45 | 39.17 |
| BSK5 | kg/den | 19.16 | 19.13 | 19.01 |
| NL | kg/den | 17.56 | 17.53 | 17.42 |
| CHSK | kg/den | 38.31 | 38.25 | 38.01 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou pouze drobné podnikatelské aktivity.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody. Je zde dešťová kanalizace napojená převážně do zatrubněné části Lukovanského potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pro odvedení splaškových odpadních vod se navrhuje soustavná kanalizační síť splaškové kanalizace DN 250 s napojením na ČOV. Mechanicko-biologická ČOV bude situována na pravém břehu Lukovanského potoka pod obcí.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v toku pod výustí z ČOV podle NV 61/2003Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 24.100 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .124 |